SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2020/0281  MATR. 103/20

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1192.8 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1147.6 |
| Anello 3 - K | MΩ 1191.2 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1269.7 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1357.3 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1310.2 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 22/06/2020