SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2020/0282  MATR. 106/20

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1138.3 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1182.6 |
| Anello 3 - K | MΩ 1194.8 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1254.4 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1295.7 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1302.1 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 06/07/2020