|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0238** | **Codice R.E.M** | **14963** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **PM3** | | Data : 15/04/2020 16:34:08 |
| Prog. N^ 180 | GIRANTE DIAM 900 PM3 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **4.069** | 440.00 | a | 210.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 510.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **4.069** | 440.00 | c | 445.00 | rpm | 1134 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **137.35** | **0.00** | **64.14** |
| **31.3°** | **9.9°** | **241.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.10** | **0.00** | **1.16** |
| **264.5°** | **255.5°** | **249.2°** |

Velocità di misura = 404 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con asse proprio e puleggia