|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 **[info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)**  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0244** | **Codice R.E.M** | **14965** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **PM3** | | Data : 21/04/2020 12:09:37 |
| Prog. N^ 181 | VENTOLA N-1 diam 580 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.868** | 270.00 | a | 105.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 540.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **3.868** | 270.00 | c | 195.00 | rpm | 800 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **14.88** | **0.00** | **32.03** |
| **316.9°** | **294.4°** | **284.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.63** | **0.00** | **0.56** |
| **290.4°** | **39.7°** | **94.7°** |

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con asse e puleggia propria